HXD833-F30型

馈线终端

使用说明书

前言

说明：该文档主要是介绍和指导HXD833-F30型馈线终端的安装、设置以及调试。

本HXD833-F30型馈线终端快速启动安装和用户指南不包括HXD833-F30型馈线终端安装、操作或测试过程中可能出现的所有条件或情况。如果需要安装、与本文档中没有提供的重联控制器进行通信或进行设置，请与售后技术联系以获得帮助。

第一章：技术参数

电源

输入电压 ：AC80 ~ 260V / DC100 ~ 300V/ DC18 ~ 72V;

频率：50 / 60HZ;

功率： 5 / 10W；

交流量测量

●测量精度0.5%, 保护精度0.5% 。

数字量输入

●DI数量最大可支持3*8=24个，遥信电源类型可选有源或无源.，SOE分辨率≤ 2ms.

数字量输出

●遥控数量最大可支持3*5=15路，节点容量可选.AC220V / 10A, DC220V / 8A，遥控保持时间可设置5-60000ms。

通讯接口

●可扩展2路RJ45接口，1路CAN接口，2路RS232/RS485接口。

运行环境温度

●.-40 °C ~ +80 °C.

装置功耗

- 装置正常工作时整机功耗不大于10VA（不含外部通信设备和后备电源充电）。

电磁兼容：

EMC 等级4.

第二章：硬件

4.3 LCD显示屏

导航键/确认键

功能压板/压板指示灯

告警复归+解锁

13个自定义指示灯+8个自定义指示灯

外壳

图 1. HXD833-F30型馈线终端

模块

如图所示HXD833-F30型馈线终端有5个模块槽位:

SLOT A：DI 模块（8DI）

SLOT B：DO模块 （4DO）

SLOT C：PT以及电源模块

SLOT D：CT 采集模块

SLOT E：DO模块 （4DO）

1.HXD833-F30型馈线终端 槽位示意

图 1.3 HXD833-F30型馈线终端 外形尺寸图

装置上电

使用直流24V电源连接C操作的V+、V-。

图 1. HXD833-F30型馈线终端 装置电源连接示意

DI槽位连接定义：将遥信电源24V-接入A-1端子，遥信电源24V+经过开关的常开、常闭节点接入A-3/4/5/6/7/8。

图 1. HXD833-F30型馈线终端 DI模块 定义

DO模块接口定义：B-1/B-2为1对无源输出节点-跳闸输出，B-3/B4为1对无源输出节点-合闸输出，以此类推。

图 1. HXD833-F30型馈线终端 DO 模块接口定义

第三章: 人机交互界面

用户可通过人机交互界面进行实时数据查询、告警指示、压板投退、控制命令发出、定值查询与设定、历史记录查询，亦可以通过维护软件Deviceman进行以上操作。

- 1个装置运行灯（闪烁）和12个用户自定义指示灯（保持）

- 4.3寸LCD液晶显示

- 8个用户自定义压板投退

- 合分闸操作以及位置指示

- 导航键/确认键

图 2.1 HXD833-F30型馈线终端 主菜单

图 2.2 HXD833-F30型馈线终端 菜单导航

系统参数：

参数设定：可以设置屏保时间和IEC101通讯、IEC104通讯参数。

其他设定：设置装置参数包括MAC地址、IP地址、装置时间等

装置状态：

遥测：可以查询遥测实时值。

遥信开入：可以查询外接开入、装置软遥信实时状态等。

保护开入：可以查询保护动作遥信实时状态；

自检状态：可以查询装置IO板件自检状态；

整定定值：

设定保护定值（南网规范化定值项），4组定值组，下一级菜单为南网规范化定值菜单，根据功能软压板投退变化。

修改定值操作步骤：在进入整定定值和系统参数界面时，均会提示输入权限密码，默认密码为111，确认后再对相应的定值进行修改。输入定值后，选择确认则定值直接生效。

报告记录：

SOE记录、关键SOE记录、控制记录、故障记录、定值记录。其中关键SOE记录会独立记录保护动作SOE、重合闸相关SOE等；故障记录中可以查询到最近10条故障时刻的电压、电流值、开入量等；定值记录以查询到最近25条定值修改记录。

用户权限以及密码管理

HXD833-F30型馈线终端定义了更改配置设置，控制继电器操作，出厂调试等3个用户级别权限，如表所示。但较高的访问级别可以在较低的访问级别访问命令。用户可以修改默认密码从家里图片密码应用程序显示在图2.4。两个配置模式。

图 2.4 HXD833-F30型馈线终端

接入级别1:用于操作断路器。出厂默认值:111

访问级别2:用于从面板中设置参数。出厂默认值:222

访问级别3:出厂调试。出厂默认值:333

第四章 维护软件 DeviceMan

使用网线连接HXD833-F30型馈线终端

电脑IP地址设置：192.168.5.130。

HXD833-F30型馈线终端默认IP地址 192.168.5.40。具体装置的IP地址可以同液晶面板上CONFIG-Device Config查询以及设置。

在文件目录下找到Device Man.exe执行文件

双击Device Man.exe文件

选择工程项目：

确认进入登录界面

超级用户名同为NWSYJC，密码000000。连接参数根据实际接口选择，其余不用改变。

可通过Deviceman management 设定5个用户等级的权限。

维护软件操作说明

在登录后可以进行FTU数据管理，本维护软件将数据分为：系统信息、应用数据、公共参数、分组参数、实时数据。在软件的左上侧有个项目浏览菜单，单击可进入选择菜单。

维护软件按钮介绍

在维护软件窗口的下端中有以下按钮：“读设备所有数据、保存所有数据、保存所有到设备、导入…、导出…、保存到文件”

- 读设备所有数据：读取FTU设备参数到在线值栏。

- 保存所有数据到库：将读设备所有数据操作中的在线值保存在离线值栏。

- 保存所有数据到设备：将编辑好的所有离线值保存到FTU设备。

- 导出：本维护软件可以将编辑好的离线值导出为*dat格式。那么在维护另一台时使用导入功能可以将*dat格式的数据导入到离线值栏，然后保存所有数据到设备。在需要修改较多参数时，此功能可以大大节省维护时间。

- 保存到文件：将维护软件中所有数据保存到EXCEL格式文件，以便于数据的保存和管理。

读取软件、硬件版本

在系统信息参数中可以查询读取软件、硬件版本：

确认版本号后方可进行操作。

在项目浏览菜单中可以查询遥信、遥测等数据

遥信采集窗口：实时的开入量的状态、保护元件的状态、压板投退状态等等均在遥信采集菜单进行查询。

遥测采集窗口：可查询实时模拟量数据。

遥控采集窗口：遥控需要输入遥控密码8888，可通过配置文件修改遥控密码。

在遥控菜单中可以进行投退保护压板，测量校准、告警复归等等。

在公共/分组参数中可以修改定值

公共参数菜单主要配置的是系统运行参数、网络参数、通讯参数。

分组参数菜单主要配置的是保护定值、通用定值、逻辑定值等数值定值。

若遇到在线栏与离线栏值不一致，软件则会提示为黄色标记。

为了防止误操作，请先与修改前读出在线值，保存到离线状态，软件无红色提示后，才进行修改。

在分组参数的电压时间型参数内可以修改逻辑时间延时参数。

读取SOE记录：

在左侧选择SOE记录菜单，点击刷新可以读取控制器的最近256条SOE。

读取控制记录：

在左侧选择控制记录菜单，点击刷新可以读取控制器的最近50条控制记录。

读取馈线停电记录：

在软件的左侧选择应用数据菜单，拉到最底下：在停电记录中可以查询最近10次馈线故障记录。

注意：应用数据中其余数据非常重要。如需查询停电记录，请单独进行停电记录该项进行操作，或只进行读操作（鼠标移至停电记录行右击选择读设备数据）。

也可以通过读遥测数据里面的停电时刻遥测1-8获取最近一次停电时刻遥测.分别对应ABC相电流，两侧电压数据。

维护软件的快捷键定义

读设备所有数据

保存离线配置为文本格式

导出离线配置

导入配置

收缩所有节点

展开所有节点

保存所有数据到离线

保存所有数据到设备

亦可将鼠标移至快捷键处，会弹出相应的操作提示。

例如： 第一个键为读设备所有数据。

下载/上传文件

用户可通过TFTP工具下载/上传画面文件，历史记录等等。

图 2.16 TFTP工具

第五章：保护功能

常规保护功能

- 具有过电流保护功能，可对电流保护动作时限、 相间电流定值进行设定。具备三段保护，每一段的动作电流（0～20In，步长 0.1A）和跳闸延时（0s～99s，步长 0.01s）均可由用户平滑设定；
（2）具有零序电流保护功能，可对保护动作实现、电流定值进行设定。具备三段保护，每一段的动作电流（0～20In，步长 0.1A）和跳闸延时（0s～99s，步长 0.1s）均可由用户平滑设定；
（3）过流保护和零序保护投入时可设置为“跳闸出口”或“告警发信”；

- （4）一次重合闸和二次重合闸功能，重合闸次数以及每次重合闸延时时限定值可根据需要设定。一次重合闸延时 0.5s～60s，步长 0.01s，二次重合闸 1s～300s，步长 0.01s。重合闸整组复归时间 0～300s，步长 0.1s。 具有重合后加速功能，时间整定范围为（0.1s～20s），步长 0.01s；

（5）可通过硬软压板、控制字、遥控等方式实现重合闸功能投退。手动分闸不启动重合闸。可以检测开关两侧电压差、角差，支持合环功能。

馈线自动化功能

①两侧失电延时分闸功能（27A、27B无压元件置1，无流50P4元件为0,开关位置为1，闭锁分闸状态为0，延时Z时间开关分闸）；

时序动作示意图（1）

②单侧得电延时合闸功能（一侧有压、一侧无压、开关分位、无闭锁合闸、延时X时间到自动合闸）。此外，在 X-时间计数中，发生 Z 时间以内的停电时，RTU 再来电后计数继续。

时序动作示意图（2）

③X时间闭锁
		在 X-时间中发生大于 Z时间的停电，启动X时间闭锁，点亮闭锁合闸指示灯。从另一侧送电时，开关不关合；从电源侧重新来电后，延时X时间合闸。（另外可通过人工合闸、遥控合闸、人工复归按钮等解除闭锁。）

时序动作示意图（3）

④Y时间闭锁（可投退故障电流判据）

- 电压时间判据-当电流判据退出或设定值为0时

合闸后在设定Y时限内发生大于 Z时间的停电，启动Y时间闭锁功能，点亮闭锁合闸指示灯，从同一侧送电时，开关不关合；从另一侧送电，X计时完成后开关关合；另外人工合闸于无压线路，开关分闸但不闭锁合闸。（另外可通过人工合闸、遥控合闸、人工复归按钮等解除闭锁。）

时序动作示意图（4）

- 电压电流判据-当电流判据投入并且设定值大于0时

合闸后在设定Y时限内发生大于 Z时间的停电，并检测到故障脉冲，启动Y时间闭锁功能，点亮闭锁合闸指示灯，从同一侧送电时，开关不关合；从另一侧送电，X计时完成后开关关合；（另外可通过人工合闸、遥控合闸、人工复归按钮等解除闭锁。）

时序动作示意图（5）

⑤合到零压告警或分闸并闭锁合闸功能（判非遮蔽电流）；动作或告警可通过压板投退，当跳闸压板投入时，在合闸之后Y时间内检测到零序过压，跳闸并闭锁合闸，点亮闭锁合闸指示灯；在Y时限外检测到零序过压开关不动作，在Y时限前检测到零序过压开关不动作；当跳闸压板退出时，控制器只置位零序过压信号。（解除条件：人工或遥控合闸、人工就地按“复归”按钮。）

时序动作示意图（6）

⑥残压脉冲闭锁合闸功能；（开关处于分闸状态，从无电侧有检出残压（电压由无压升高超过残压整定值，又在设定Y时间内消失）时，点亮闭锁合闸指示灯，在X时间结束后，开关保持分闸位置。解除条件：人工或遥控合闸、人工就地按“复归”按钮；从残压侧来电，X时间结束后，解除闭锁，开关关合。

时序动作示意图（7）

⑦人工分闸（就地控制器手动分闸、开关本体操作杆分闸及远方遥控分闸）闭锁合闸功能，增加点亮闭锁合闸指示灯；解除条件：人工或遥控合闸、人工就地按“复归”按钮。

时序动作示意图（8）

⑧开关处于分位时，双侧有压禁止自动合闸功能。在X-时间中如果两侧均有电压，闭锁合闸。在 X-时间结束后，开关不关合，点亮闭锁合闸指示灯。 解除条件：人工或遥控合闸、或两侧同时停电（Z-时间以上） 。

时序动作示意图（9）

⑨短时闭锁失压分闸功能（合后在设定Y时限内无失压且无检测到故障电流，则闭锁分闸，解除条件：人工或遥控合闸，人工按复归按钮复归；延时后自动复归闭锁；

时序动作示意图（10）

联络模式下具备以下功能：只有联络模式压板投入时，联络模式功能投入。

①双侧有压超过设定时间，当单侧失压延时合闸功能；当两侧来电时，控制器进行Y时间计时，在Y时间结束后，如果出现一侧停电时，RTU 为了重合闸确认而进行XL时间计时，计时结束后，开关关合。如果停电后Z时间内再复电， 不重新进行Y时间置零，设备保持停电前的状态。

时序动作示意图（11）

②两侧电压闭锁功能，在XL时间中出现两侧均有电源的场合，XL时间计时复位，重新进行Y-时间确认。解除条件：人工或遥控合闸、或再次Y时间计时结束 。

时序动作示意图（12）
③残压闭锁合闸功能，在XL计时时间内，在停电侧有检出残压（电压由无压升高超过残压整定值，又在设定Y时间内消失）时，闭锁失电延时合闸，点亮闭锁合闸指示灯。解除条件：人工或遥控合闸、或再次Y时间计时结束 。

时序动作示意图（13）

④人工分闸（就地控制器手动分闸、开关本体操作杆分闸及远方遥控分闸）闭锁合闸功能，增加点亮闭锁合闸指示灯；解除条件：人工或遥控合闸、人工就地按“复归”按钮。

时序动作示意图（14）

⑤两侧失电延时分闸功能（27A、27B无压元件置1，无流50P4元件为0,开关位置为1，闭锁分闸状态为0，延时Z时间开关分闸）；

时序动作示意图（15）

⑥闭锁分闸功能（合后在设定Y时限内无失压且无检测到故障电流，则闭锁分闸，解除条件：人工或遥控合闸，人工按复归按钮复归；延时后自动复归闭锁；

时序动作示意图（16）

⑦联络开关合闸后Y时间内检测到故障电流，自动分闸并闭锁合闸。解除条件：人工或遥控合闸、或再次Y时间计时结束 。

- 电压时间判据-当电流判据退出或设定值为0时

合闸后在设定Y时限内发生大于 Z时间的停电，分闸并启动闭锁合闸功能，点亮闭锁合闸指示灯，解锁条件：人工或遥控合闸、或再次Y时间计时结束 。

时序动作示意图（17）

- 电压电流判据-当电流判据投入并且设定值大于0时

合闸后在设定Y时限内发生大于 Z时间的停电，并检测到故障脉冲，分闸并启动闭锁合闸功能，点亮闭锁合闸指示灯。解锁条件：人工或遥控合闸、或再次Y时间计时结束 。

时序动作示意图（18）

第六章: 通讯功能

- HXD833-F30型馈线终端可支持Modbus DCA/DPA、IEC101DCA/DPA、IEC104DPA、IEC61850等电力通讯规约。

- 支持自定义转发数据集，支持死区逐点设置、人工置数、工程系数转换等功能。

第七章: 安装

整体安装图

双杆带双PT安装方式（仅供参考）

机箱外形以及安装尺寸：